Automatizační cvičení

| A4 | 303 - PLC s OP – Regulace rychlosti proudění vzduchu |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Karolína Ledvinková |  |  | 1/7 | Známka: |
| 11.4.2024 |  | 18.4.2024 |  | Odevzdáno: |

Zadání:

Navrhněte program pro spojitou regulaci rychlosti proudění vzduchu v potrubí. Snímač rychlosti proudění kalibrujte pomocí anemometru. Regulační obvod ovládejte pomocí operátorského panelu (dále jen OP). Ovládání musí umožnit číselné zadání hodnoty rychlosti, její změnu po krocích a také zapnutí a vypnutí celé regulace. Analogový výstup pro ovládání měniče. Při řešení použijte jazyk GRAFCET. Kalibrujte na rychlost 0,7 m/s.

Schéma zapojení pracoviště (situační / ideové schéma):

Konfigurace prvků použitých v úloze:

| Název | Význam |
| --- | --- |
| %Q2.0 | Výstupní signál osciloskopu |
| %QW4.1 | Výstupní signál vzduchového okruhu |
| %M0 - %M4 | Pomocné relé |
| %TM0 - %TM1 | Blikač |
| %IW3.2 | Analogový vstup anemometru |
| %MW101:x | Stránky |
| %MW100:Xx | Fx |
| %MWx | Paměťové registry |
| %MW0 | Uložení hodnoty kalibrace |
| %MW1 | Uložení hodnoty regulace |
| %MW2 | Uložení regulační odchylky |
| %MW3 | Uložení akční hodnoty |

| Adress | Function | Access |
| --- | --- | --- |
| n+0 | Function Keys | XBT ->PLC |
| n+1 | Number of page to be processed | XBT <->PLC |
| n+2 | LEDs command | XBT<- PLC |

Stránka 1

| F1: KALIBRACE |
| --- |
| F2: REGULACE F3:MANUÁL |  |

Stránka 2

| KALIBRACE: %MW0 |
| --- |
| F1:+ / F2:- F4:STOP |  |

Stránka 3

| REGULACE |
| --- |
| Y= %MW1 F4:STOP |  |

Stránka 4

| MANUÁL |
| --- |
| F1:ZAP / F2:VYP F4:STOP |  |

Konfigurace PLC

TSX DMZ28DT

16x digitální vstup

12x digitální výstup (24 V DC / 0,5 mA)

TSXAEZ414

4kanálový modul analogových vstupů

(16 bitů; vstupy: napětí (0-10 V), proud (4-20 mA), termočlánek)

Kanál 1 nastaven na 0-10 V, filtr 1

TSXASZ200

2kanálový modul analogových výstupů

Kanál 1 nastaven na 4÷20 mA

Výpis programu:

Grafcet:

Uzavřená smyčka

Blok 0: Inicializační blok

Podmínky pro přechod do bloku 1/2/3

Podmínky pro přechod do inicializačního bloku

Blok 1: kalibrace

Blok 2: regulace

Blok 3: manuální ovládání

LD:

Podmínky přechodu:

F1

%X0 >> %X1

F4

F3

F2

%X0 >> %X2

%X0 >> %X3

%X1,%X2,%X3 >> %X0

X0: přechod do bloku 1 – 2. stránka OP – kalibrace

X1: přechod do bloku 2 – 3. stránka OP – regulace

X2: přechod do bloku 3 – 4. stránka OP – manuální ovládání

X3: přechod do inicializačního bloku - 1. stránka OP – výběr

#

#

#

#

Blok 0 (open continuous action): Inicializační blok

%X0

Blok 1 (open continuous action): Kalibrace

%X1

Kalibrace pro 0,7 m/s: 585

Blok 2 (open continuous action): Regulace

%X2

Blok 3: Manuální ovládání

%X3

Postup:

1) Nastavíme OP Magelis a vytvoříme stránky

2) Zapneme PL-07 a zaškrtneme funkci GRAFCET

3) Vytvoříme schéma bloků a podmínek pro přechod bloků

4) Nastavíme bloky do vyhovující funkce

-   dle vykonání funkce: před/při/po stisku tlačítka

5) V LD naprogramujeme jednotlivé bloky podle toho, jakou mají mít funkci

6) Ozkoušíme program v praxi

7) Ukončíme cvičení

8) Vypracujeme technickou zprávu

Výpis programu:

Viz Příloha

Komentář k programu:

Viz Výpis programu

Graf:

Závěr:

V tomto cvičení jsem dokázala navrhnout I regulátor, který reguloval. Regulaci se mi povedlo vylepšit pomocí různých úprav rovnic, ale stále nebyla optimální. Po delším čase se hodnota ustálila.

Přílohy:

Výpis programu (3)